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                                                 ZAPYTANIE  OFERTOWE

na wykonanie remontu studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w 
                                Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 26.  
                Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie remontu studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie. 
Zakres zamówienia obejmuje: 
1. Remont górnego odcinka rur 20” (508 mm) studni głębinowej długości ok. 4,0 m i roboty rozbiórkowe 
    istniejącej obudowy studni:  
    w tym:
    - usunięcie nadmiaru gruntu i wykonanie rozkopu w celu wykonania demontażu obudowy, objętość robót 
      ziemnych ok. 8,00 m3, 
    - demontaż istniejącej obudowy odwiertu wykonanej z kręgów betonowych o średnicy 2,2 m i głębokości 
      2,40 m, demontaż betonowej nakrywy studni, transport materiałów rozbiórkowych na odległość do 5,0 km 
      w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
    - rozbiórka betonowej posadzki grub. 20 cm i średnicy 2,5 m i utylizacja materiałów rozbiórkowych,
    - przedłużenie odcinka rur średnicy 508 mm i długości ok. 2,5 m wraz z mufą,
    - obniżenie o 1,0 m rury PVC/PEHD 100 i DN160 długości ok. 4,0 m ułożonej na głębokości ok. 1,50 m
      wraz z wykonaniem połączenia z istniejącą sieci zgrzewanymi mufami.  
2. Remont rurociągu tłocznego,
    w tym:
    - głębokość rurociągu tłocznego ok. 12,0 mb DN 100 ECOCONECT INOX, 
      w tym wymiana zużytej technicznie pompy głębinowej 8’’ dostarczonej przez Zamawiającego,
    - parametry pompy głębinowej: 8GWE 70-6 DOL, 22 kW, 56,7 A, 3x400V, 50 Hz, Rp 5”, 
      wydajność 90 m3/h przy 68 m podnoszenia, 
    - zabudowa pompy głębinowej w odwiercie na rurach DN 100 ECOCONECT INOX dług. 12 m,
    - wykonanie podłączenia kablowego dług. kabla 40 m z podłączeniem ”na gotowo”, 
    - ostawa i montaż napędu do pompy (inwerter o mocy 30 kW z impulsatorem).
3. Dostawa i montaż armatury przyłączeniowej i systemu telemetrycznego odczytu danych pracy studni:
    a) armatura przyłączeniowa:  
        - czujnik ciśnienia Danffos (od 0-10 Bar, 4-20 mA),
        - czujnik ciśnienia Danffos (od 0-100 m słupa wody, 4-20 mA),
        - przepustnica z rdzeniem ze stali nierdzewnej,
        - zawór zwrotny z rdzeniem ze stali nierdzewnej motylkowy,
        - kołnierz DN100 (6 szt.) ze stali nierdzewnej 304L grub. 3 mm,   
        - łuki DN100 (2 szt.) ze stali nierdzewnej 304L grub. 3 mm, 
    b) system telemetrycznego odczytu danych:
        - moduł sterowniczy firmy Frisco z zakresem czterech wejść prądowych,
        - moduł zegara zliczającego,
        - złącza typu ZUG 1,5 mm2,
        - zaprawione przewody elektryczne RJ45 ekran (2 szt.)

- podłączenie czujnika Danffos (0-10 Bar),
- ruter celuar przemysłowy z modułem wejść lan i wulan oraz wejściem RS485,
- moduł AIO do konwersacji danych,
- oprogramowanie wraz z usługą uruchomienia w terenie,
- zarządzanie systemem przy użyciu SCADA, 
- uruchomienie na wskazanych kontaktach (3 szt.) i szkolenie pracowników.  
4. Wykonanie zabudowy studni:
   w tym:
    - uzupełnienie przestrzeni po zdemontowanej obudowie piaskiem i jego zagęszczenie mechaniczne, 
    - wykonanie betonowej podbudowy pod fundament o wymiarach: 2,5 x 1,8 m i grub. 0,20 m z betonu B15, 
    - wykonanie żelbetowego fundamentu o wymiarach: 2,0 x 1,5 m i grub. 0,28 m, betonowanie wykonać w 
      tzw. traconym szalunku wykonanym z blachy nierdzewnej typ 304L grub. 3 mm,  
    - montaż obudowy typu waterlinie z armaturą DN 100 stal nierdzewna typ 304L, z montażem przepły- 
      womierza DN100 ,
    - prace spawalnicze związane z montażem rur ze stali nierdzewnej, wymagane VT1 + VT2, 
    - niwelacja terenu, dowiezienie ziemi urodzajnej ok. 50,00 m2 (min. grubość ziemi urodzajnej – 30 cm),
      przygotowanie terenu do nasiania trawy.    
Gwarancja : na dostarczane urządzenia i wykonane roboty wymagany okres gwarancji 24 m-ce 
                       od zakończenia robót  
Termin złożenia oferty : do 19 stycznia 2018 r. 
Sposób złożenia ofert : w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres:
e-mail: nabzdyk@aqualift.co
Termin wykonania zamówienia : 21 dni od podpisania umowy. 
Osoba do kontaktu: Michał Nabzdyk tel. 606 513 623, e-mail: nabzdyk@aqualift.co
Oferta powinna zawierać :
- nazwę i adres oferenta,
- opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- termin ważności oferty (oczekiwany termin – 30 dni),
- cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
Zamawiający:
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód
[bookmark: _GoBack]tel. 95 748 20 41, NIP: 5951466491, 


Międzychód, 10 stycznia 2018 roku
                                                                        Prezes Zarządu 
                                                                      MSK AQUALIFT
                                                                     Wojciech Danielczak
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