## ZAPYTANIE  OFERTOWE

## na wykonanie remontu studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w

## Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 26.

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie remontu studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Remont górnego odcinka rur 20” (508 mm) studni głębinowej długości ok. 4,0 m i roboty rozbiórkowe

istniejącej obudowy studni:

w tym:

- usunięcie nadmiaru gruntu i wykonanie rozkopu w celu wykonania demontażu obudowy, objętość robót

ziemnych ok. 8,00 m3,

- demontaż istniejącej obudowy odwiertu wykonanej z kręgów betonowych o średnicy 2,2 m i głębokości

2,40 m, demontaż betonowej nakrywy studni, transport materiałów rozbiórkowych na odległość do 5,0 km

w miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- rozbiórka betonowej posadzki grub. 20 cm i średnicy 2,5 m i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- przedłużenie odcinka rur średnicy 508 mm i długości ok. 2,5 m wraz z mufą,

- obniżenie o 1,0 m rury PVC/PEHD 100 i DN160 długości ok. 4,0 m ułożonej na głębokości ok. 1,50 m

wraz z wykonaniem połączenia z istniejącą sieci zgrzewanymi mufami.

2. Remont rurociągu tłocznego,

w tym:

- głębokość rurociągu tłocznego ok. 12,0 mb DN 100 ECOCONECT INOX,

w tym wymiana zużytej technicznie pompy głębinowej 8’’ dostarczonej przez Zamawiającego,

- parametry pompy głębinowej: 8GWE 70-6 DOL, 22 kW, 56,7 A, 3x400V, 50 Hz, Rp 5”,

wydajność 90 m3/h przy 68 m podnoszenia,

- zabudowa pompy głębinowej w odwiercie na rurach DN 100 ECOCONECT INOX dług. 12 m,

- wykonanie podłączenia kablowego dług. kabla 40 m z podłączeniem ”na gotowo”,

- ostawa i montaż napędu do pompy (inwerter o mocy 30 kW z impulsatorem).

3. Dostawa i montaż armatury przyłączeniowej i systemu telemetrycznego odczytu danych pracy studni:

a) armatura przyłączeniowa:

- czujnik ciśnienia Danffos (od 0-10 Bar, 4-20 mA),

- czujnik ciśnienia Danffos (od 0-100 m słupa wody, 4-20 mA),

- przepustnica z rdzeniem ze stali nierdzewnej,

- zawór zwrotny z rdzeniem ze stali nierdzewnej motylkowy,

- kołnierz DN100 (6 szt.) ze stali nierdzewnej 304L grub. 3 mm,

- łuki DN100 (2 szt.) ze stali nierdzewnej 304L grub. 3 mm,

b) system telemetrycznego odczytu danych:

- moduł sterowniczy firmy Frisco z zakresem czterech wejść prądowych,

- moduł zegara zliczającego,

- złącza typu ZUG 1,5 mm2,

- zaprawione przewody elektryczne RJ45 ekran (2 szt.)

- podłączenie czujnika Danffos (0-10 Bar),

- ruter celuar przemysłowy z modułem wejść lan i wulan oraz wejściem RS485,

- moduł AIO do konwersacji danych,

- oprogramowanie wraz z usługą uruchomienia w terenie,

- zarządzanie systemem przy użyciu SCADA,

- uruchomienie na wskazanych kontaktach (3 szt.) i szkolenie pracowników.

4. Wykonanie zabudowy studni:

w tym:

- uzupełnienie przestrzeni po zdemontowanej obudowie piaskiem i jego zagęszczenie mechaniczne,

- wykonanie betonowej podbudowy pod fundament o wymiarach: 2,5 x 1,8 m i grub. 0,20 m z betonu B15,

- wykonanie żelbetowego fundamentu o wymiarach: 2,0 x 1,5 m i grub. 0,28 m, betonowanie wykonać w

tzw. traconym szalunku wykonanym z blachy nierdzewnej typ 304L grub. 3 mm,

- montaż obudowy typu waterlinie z armaturą DN 100 stal nierdzewna typ 304L, z montażem przepły-

womierza DN100 ,

- prace spawalnicze związane z montażem rur ze stali nierdzewnej, wymagane VT1 + VT2,

- niwelacja terenu, dowiezienie ziemi urodzajnej ok. 50,00 m2 (min. grubość ziemi urodzajnej – 30 cm),

przygotowanie terenu do nasiania trawy.

Gwarancja : na dostarczane urządzenia i wykonane roboty wymagany okres gwarancji 24 m-ce

od zakończenia robót

Termin złożenia oferty : do 19 stycznia 2018 r.

Sposób złożenia ofert : w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: nabzdyk@aqualift.co

Termin wykonania zamówienia : 21 dni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: Michał Nabzdyk tel. 606 513 623, e-mail: nabzdyk@aqualift.co

Oferta powinna zawierać :

- nazwę i adres oferenta,

- opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów wymienionych w zapytaniu ofertowym,

- termin ważności oferty (oczekiwany termin – 30 dni),

- cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

Zamawiający:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 20 41, NIP: 5951466491,

Międzychód, 10 stycznia 2018 roku

Prezes Zarządu

MSK AQUALIFT

Wojciech Danielczak