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                                                 ZAPYTANIE  OFERTOWE
na wykonanie likwidacji studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w 
                                Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 26.  
         Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie likwidacji studni SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie zgodnie z zatwierdzonym „Projektem robót geologicznych na likwidację studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie działki o nr ewidencyjnym 62 w miejscowości Międzychód, gm. Międzychód, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie” decyzja nr DSR-I.7430.64.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. odłączenie zasilana energetycznego.
1. demontaż płyty betonowej przykrywającej obudowę urządzenia wodnego
1. demontaż zaworu zwrotnego i zasuwy nad głowicą oraz rurociągów tłoczących wodę w kierunku SUW (do kolejnego zaworu zwrotnego i zasuwy) a także innych przedmiotów i urządzeń ograniczających dalsze prowadzenie prac,
1. ustawienie niewielkiego urządzenia wiertniczego, trójnoga.
1. demontaż głowicy studni i wyciągnięcie pompy głębinowej z przewodem tłocznym,
1. sprawdzenie drożności otworu i strefy filtra przy użyciu ciężarków i szablonów (w przypadku niedrożności należy zidentyfikować przeszkodę i podjąć próbę jej usunięcia),
1. wykonanie pomiaru położenia zwierciadła wody,
1. przeprowadzenie dezynfekcji studni z użyciem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego i zarządzenie min. 12 h przerwy na skuteczną reakcję,
1. podjęcie próby usunięcia kolumny traconej Ø219 mm (przedział 26,0-55,0 m) przy użyciu raka odpinanego,
1. likwidacja otworu w przelocie głęb. 4 – 55 m p.p.t , w przypadku nieudanych prób wyciągnięcia kolumny traconej, przestrzeń filtra wypełnić materiałem piaszczystym z dodatkiem środka dezynfekującego,
1. przestrzeń w rurach stalowych Ø457mm w przelocie głęb. 4,0-2,0 m p.p.t zacementować (zaczyn cementowy o cg. min. 1,8 g/cm3),
1. przestój na wiązanie cementu - min. 24 h,
1. demontaż urządzenia,
1. demontaż obudowy betonowej, rozkłucie i usunięcie fundamentu betonowego, utylizacja materiałów rozbiórkowych z transportem materiałów na odległość do 5 km, 
1. demontaż pozostałej zasuwy i zaworu zwrotnego i zaślepienie odgałęzienia do SUW,
1. pozostawienie „nagrobku” ok. 2 m pod terenem (postument betonowy z nazwą otworu, głębokością i datą likwidacji), zasypanie pozostałego wykopu po obudowie kruszywem naturalnym zagęszczanym warstwami,
1. wykonanie dokumentacja fotograficznej robót związanych z likwidacją studni w tym wykonanego „nagrobka”,
1. przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych prawem związanych z rozpoczęciem, realizacją robót i zakończeniem likwidacji studni wraz z przygotowaniem wymaganych wniosków i pism,    
1. przygotowanie dokumentów odbiorowych.
  Szczegółowy zakres robót wynika z ”Projektu robót geologicznych na likwidację studni głębinowej SW-2A”
  i wszystkie roboty należy wykonać zgodnie tym projektem.     
Uwaga: 
W ofercie należy podać czy w przypadku nieudanej próby wyciągnięcia kolumny traconej (pkt. 9 i 10) ulegnie zmianie oferowana cena za wykonanie zamówienia, jeżeli tako to należy podać kwotę o jaką ulegnie zmianie oferowana kwota.      
Gwarancja : na dostarczane urządzenia i wykonane roboty wymagany okres gwarancji 24 m-ce od dnia zakończenia robót  
[bookmark: _GoBack]Termin złożenia oferty : do 01 marca 2018 r. do godziny 10:00
Sposób złożenia ofert : w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres:
e-mail: nabzdyk@aqualift.co
Termin wykonania zamówienia : 45 dni od podpisania umowy. 
Osoba do kontaktu: Michał Nabzdyk tel. 606 513 623, e-mail: nabzdyk@aqualift.co
Oferta powinna zawierać :
- nazwę i adres oferenta,
- opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- termin ważności oferty (oczekiwany termin – 30 dni),
- cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.
Zamawiający:
Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 20 41, NIP: 5951466491, 

Międzychód, 15 luty 2018 roku
                                                                        Prezes Zarządu 
                                                                      MSK AQUALIFT
                                                                     Wojciech Danielczak
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