## ZAPYTANIE  OFERTOWE

## na wykonanie likwidacji studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w

## Międzychodzie przy ul. Bolesława Chrobrego 26.

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie likwidacji studni SW-2A zlokalizowanej na terenie Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie zgodnie z zatwierdzonym „Projektem robót geologicznych na likwidację studni głębinowej SW-2A zlokalizowanej na terenie działki o nr ewidencyjnym 62 w miejscowości Międzychód, gm. Międzychód, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie” decyzja nr DSR-I.7430.64.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

Zakres zamówienia obejmuje:

- odłączenie zasilana energetycznego.

- demontaż płyty betonowej przykrywającej obudowę urządzenia wodnego

- demontaż zaworu zwrotnego i zasuwy nad głowicą oraz rurociągów tłoczących wodę w kierunku SUW (do kolejnego zaworu zwrotnego i zasuwy) a także innych przedmiotów i urządzeń ograniczających dalsze prowadzenie prac,

- ustawienie niewielkiego urządzenia wiertniczego, trójnoga.

- demontaż głowicy studni i wyciągnięcie pompy głębinowej z przewodem tłocznym,

- sprawdzenie drożności otworu i strefy filtra przy użyciu ciężarków i szablonów (w przypadku niedrożności należy zidentyfikować przeszkodę i podjąć próbę jej usunięcia),

- wykonanie pomiaru położenia zwierciadła wody,

- przeprowadzenie dezynfekcji studni z użyciem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego i zarządzenie min. 12 h przerwy na skuteczną reakcję,

- podjęcie próby usunięcia kolumny traconej Ø219 mm (przedział 26,0-55,0 m) przy użyciu raka odpinanego,

- likwidacja otworu w przelocie głęb. 4 – 55 m p.p.t , w przypadku nieudanych prób wyciągnięcia kolumny traconej, przestrzeń filtra wypełnić materiałem piaszczystym z dodatkiem środka dezynfekującego,

- przestrzeń w rurach stalowych Ø457mm w przelocie głęb. 4,0-2,0 m p.p.t zacementować (zaczyn cementowy o cg. min. 1,8 g/cm3),

- przestój na wiązanie cementu - min. 24 h,

- demontaż urządzenia,

- demontaż obudowy betonowej, rozkłucie i usunięcie fundamentu betonowego, utylizacja materiałów rozbiórkowych z transportem materiałów na odległość do 5 km,

- demontaż pozostałej zasuwy i zaworu zwrotnego i zaślepienie odgałęzienia do SUW,

- pozostawienie „nagrobku” ok. 2 m pod terenem (postument betonowy z nazwą otworu, głębokością i datą likwidacji), zasypanie pozostałego wykopu po obudowie kruszywem naturalnym zagęszczanym warstwami,

- wykonanie dokumentacja fotograficznej robót związanych z likwidacją studni w tym wykonanego „nagrobka”,

- przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych prawem związanych z rozpoczęciem, realizacją robót i zakończeniem likwidacji studni wraz z przygotowaniem wymaganych wniosków i pism,

- przygotowanie dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy zakres robót wynika z ”Projektu robót geologicznych na likwidację studni głębinowej SW-2A”

i wszystkie roboty należy wykonać zgodnie tym projektem.

Uwaga:

W ofercie należy podać czy w przypadku nieudanej próby wyciągnięcia kolumny traconej (pkt. 9 i 10) ulegnie zmianie oferowana cena za wykonanie zamówienia, jeżeli tako to należy podać kwotę o jaką ulegnie zmianie oferowana kwota.

Gwarancja : na dostarczane urządzenia i wykonane roboty wymagany okres gwarancji 24 m-ce od dnia zakończenia robót

Termin złożenia oferty : do 01 marca 2018 r. do godziny 10:00

Sposób złożenia ofert : w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: nabzdyk@aqualift.co

Termin wykonania zamówienia : 45 dni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: Michał Nabzdyk tel. 606 513 623, e-mail: nabzdyk@aqualift.co

Oferta powinna zawierać :

- nazwę i adres oferenta,

- opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów wymienionych w zapytaniu ofertowym,

- termin ważności oferty (oczekiwany termin – 30 dni),

- cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

Zamawiający:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 20 41, NIP: 5951466491,

Międzychód, 15 luty 2018 roku

Prezes Zarządu

MSK AQUALIFT

Wojciech Danielczak