## ZAPYTANIE  OFERTOWE

## na wykonanie ”Remontu przyłącza wodociągowego Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie

## przy ul. Bolesława Chrobrego 26 do sieci miejskiej”.

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie remontu przyłącza wodociągowego Stacji uzdatniania wody w Międzychodzie do sieci miejskiej.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Demontaż istniejącego przyłącza wodociągowego DN 300, demontaż i utylizacja istniejącego zestawu sześciu pomp, rozbiórka i utylizacja betonowych fundamentów po zdemontowanych pompach.

Wymieniony w tym punkcie zakres robót w całości wykonuje Zamawiający;

- Montaż zestawu pompowego firmy Grundfos i szafy sterującej (dostarczonych przez Zamawiającego) w pomieszczeniu pompowni, w tym:

- wykonanie płyty fundamentowej pod zestaw pompowy ( wymiary płyty fundamentowej: 300 x 250 x 20 cm, ściany boczne fundamentu zabezpieczone blachą nierdzewną grub. 3 mm i wysoko-

ści 200 mm, beton klasy C26/30 (B30) zatarty „na gładko” w sposób wymagany dla posadzek przemysłowych, w fundamencie zatopione kotwy ze stali nierdzewnej do zamocowania zestawu pompowego, zbrojenie płyty fundamentowej prętami #12 mm, ułożonymi „krzyżowo” co 20 cm,

stal klasy A-IIIN, pod płytę fundamentową należy skuć istniejącą posadzkę betonową grubości 15 cm, usunąć gruz poza budynek i zutylizować, zamocowanie zestawu pompowego do płyty fundamentowej zgodnie z wytycznymi dostawcy zestawu),

- montaż zestawu pompowego Grundfos w pomieszczeniu pompowni, zgodnie z wytycznymi producenta;

- montaż szafy sterującej na ścianie w pomieszczeniu pompowni, zgodnie z wytycznymi producenta.

- Montaż rurociągu i armatury w pomieszczeniu pompowni (skręcanie połączeń, cięcie i spawanie rurociągów, zgrzewanie elektrooporowe),

w tym:

- spawanie rurociągu wodociągowego wykonanego z rury nierdzewnej INOX DN 219,1/3 mm

(grubość ścianki 3 mm) wraz z połączeniami kołnierzowymi, odejściami na lampę UV,  manometr, zawór czerpalny 0,5’ INOX zgodnie z załączonym rysunkiem roboczym (schematem technolo-gicznym),

Wymagane dokumenty: wyniki badań nieniszczących VT1 + VT2, dla wykonanych spawów złączy czołowych na rurociągu tłocznym, uprawnienia spawacza,

b)    montaż pięciu zasuw nożowych INOX DN 200 na wykonanym wcześniej rurociągu,

c)    montaż przepływomierza DN 200 z impulsatorem (min. co 1000 l) ze stali nierdzewnej,

d)    montaż zaworu zwrotnego klapowego DN 200 na rurociągu ze stali nierdzewnej,

e)    montaż zasuwy DN 300 na ”bosym” rurociągu PEHD DN 300,

f)    z rurociągu za zestawem pompowym, z odejściem do istniejącego kanału, należy wyprowadzić

rurę doprowadzająca wodę na cele socjalno-bytowe Stacji uzdatniania wody;

Wymagane: atesty na montowane materiały.

- Montaż przepustów kablowych w istniejących korytach oraz doprowadzenie linii kablowych zasilają-

cych i sterujących z pomieszczenia rozdzielni energetycznej do zestawu pompowego i szafy sterującej, w tym:

- wykucie otworu w ścianie betonowej grub. 40 cm do rozdzielni głównej pod linie kablowe i osłonę

rurową DN 100 do kabli,

- ułożenie przepustów kablowych od przepływomierza, poprzez lampę UV i pompownię, aż do pomieszczenia rozdzielni głównej o długości ok 30 m,

- doprowadzenie linii kablowych zasilających i sterowniczych do szafy RG pompowni Grundfos,

wodomierza, lampy UV i chloratora, tj.:

- kabel energetyczny YKY 3x2,5 zo /1kV RE – 60 m

- kabel energetyczny YKY 3x2,5 zo /1kV RE – 70 m

- przewód komp. BITLAN zewn.drut+ekran FTPw(F/UTPf) 4x2x0,5(AWG24) kat.5e – 100 m

- przewód gietki nr+ekran OLFLEX CL.110 CY 3G1,5 "cz" – 100 m

- Montaż rurociąg i armatury poza pomieszczeniem pompowni, w tym:

- precyzyjna lokalizacja uzbrojenia podziemnego terenu, odkopanie ręczne magistrali wodociągo-wej na odcinku ok. 12 m, przy chodniku w miejscu włączenia do sieci miejskiej, zlokalizowanie i

odkopanie linii energetycznych w tym średniego napięcia przebiegającej w bliskiej odległości od

głównej sieci wodociągowej w miejscu projektowanego wpięcia rurociągu DN 300,

- rozebranie części kostki chodnika i zabezpieczenie wykopów ogrodzeniem pełnym od strony

drogi, rozebranie jednego przęsła ogrodzenia wraz z fundamentem, zabezpieczenie słupa energe-

tycznego stojącego w bliskiej odległości od wykopu, oznakowanie terenu budowy,

- wykonanie wykopu koparką i częściowo ręcznie na odcinku długości ok. 12 m (od miejskiej sieci

wodociągowej przy drodze do budynku Stacji uzdatniania wody), wykonanie wykopu o głębokości  ok. 1,7 m i długości ok 12 m  pod rurociąg PEHD DN300,

- wykonanie otworu w ścianie w pomieszczeniu pompowni na zewnątrz pod rurociąg DN200,

w tym wykłucie otworu w ścianie betonowej grub. 40 cm budynku Stacji uzdatniania wody pod

rurociąg DN 219,1 x 3 INOX i utylizacja gruzu,  zamontowanie na grubości ściany tulei ochronnej

uzupełnienie tynku,

- zamknięcie zasuw na sieci miejskiej (magistrali głównej) przy drodze, demontaż starego odcinka rurociągu i wywiezienie z wykopu, montaż nowego rurociągu wraz z armaturą (skręcanie połączeń kołnierzowych, cięcie i spawanie rurociągu ze stali nierdzewnej,

w tym:

- montaż nowego rurociągu PEHD DN 315 w wykonanym wcześniej wykopie i przykręcenie do koł-

nierza nierdzewnego DN 300 wyprowadzonego wcześniej z pomieszczenia pompowni,

- wykonanie zgrzewów elektrooporowych na rurociągu PEHD. Wymagane: wydruki z przeprowadzo-

nych zgrzewów.

- montaż trójnika kołnierzowego DN 300 x 300,

- montaż zasuwy klinowej DN 300 (podziemnej) do trójnika i zasuwy DN 300 na istniejącym rurociągu

głównym,

- montaż zasuwy klinowej DN 300 (podziemnej) do trójnika i do rurociągu PVC przy wykorzystaniu

tuleji kołnierzowej żeliwnej z bosym końcem DN 300 z wyjściem na PVC 280,

Wymagane: atesty na montowane materiały.

- Zasypanie wykopów i odtworzenie terenu, w tym:

- zabetonowanie otworu pozostałego w ścianie przy rurociągu DN 219,1 x 3 INOX,

- zasypanie wykopów,

- ułożenie foli ostrzegawczej,

- zagęszczenie gruntu,

- ułożenie wcześniej zdemontowanej kostki brukowej chodnika,

- odbudowanie przęsła płotu,

- wyrównanie terenu oraz przygotowanie pod zasianie trawy,

- Podłączenie lampy UV, chloratora oraz zestawu pompowego Grundfos i szafy sterującej zaku-pionych przez Zamawiającego, w tym:

- przykręcenie lampy UV do wcześniej wyprowadzonych kołnierzy na rurociągu DN 219,1 x 3 INOX,

- zamontowanie szafy sterującej lampą UV,

- podłączenie elektryczne i uruchomienie lamy UV,

- przykręcenie węża chloratora do wcześniej wyprowadzonej mufy 0,5’’ INOX na rurociągu DN 219,1

x 3 INOX,

- podłączenie elektryczne i uruchomienie chloratora,

- podłączenie linii energetycznej do zestawu pompowego Grundfos i szafy sterującej,

- uczestnictwo w uruchomieniu pompowni przez wskazanego przez firmę Grundfos wykonawcę uruchomienia, wykonanie prób szczelności zamontowanych rurociągów i armatury.

Wymagane: protokoły z prób szczelności

Szczegółowy zakres robót wynika z powyższego opisu zakresu robót i wytycznych wykonania, załączonego ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz załączonego SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

Gwarancja : na dostarczane urządzenia i wykonane roboty wymagany okres gwarancji 24 m-ce od dnia zakończenia robót

Termin złożenia oferty : do 12 marca 2018 r. do godziny 10:00

Sposób złożenia ofert : w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres:

e-mail: nabzdyk@aqualift.co

Termin wykonania zamówienia : 30 dni od podpisania umowy.

Osoba do kontaktu: Michał Nabzdyk tel. 606 513 623, e-mail: nabzdyk@aqualift.co

Oferta powinna zawierać :

- nazwę i adres oferenta,

- opis przedmiotu oferty nawiązujący do parametrów wymienionych w zapytaniu ofertowym (w opisie należy

wyspecyfikować ceny jednostkowe: zasuw i sterylizatora oraz podać ich producenta),

- oświadczenie o treści: „Oferent oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z przedmiotem zamówienia, doko-

nał wizji lokalnej i po zapoznaniu się z obiektem stwierdza, że oferowana kwota wynagrodzenia obejmuje

wykonanie wszystkich robót niezbędnych do uruchomienia zestawu pompowego i szafy sterującej oraz

umożliwi tłoczenie wody uzdatnionej do miejskiej sieci wodociągowej (do magistrali wodociągowej),

- termin ważności oferty (oczekiwany termin – 30 dni),

- cenę netto, podatek VAT i cenę brutto.

Zamawiający:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód

tel. 95 748 20 41, NIP: 5951466491,

Międzychód, 23 luty 2018 roku

Prezes Zarządu

MSK AQUALIFT

Wojciech Danielczak