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Międzychód dnia 07.03.2018


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego w ramach ogłoszonego postępowania na "Remont przyłącza wodociągowego SUW w Międzychodzie przy ul. B. Chrobrego 26 do sieci miejskiej”
	 


Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie w związku z przesłanymi zapytaniami przesyła odpowiedzi: 
1. Pytanie: Proszę o podanie jakości stali nierdzewnej (normy) rura, kolana, trójniki?
Odpowiedz: Stal nierdzewna 304 L
1. Pytanie: Połączenia kołnierzowe maja być na tzw. kołnierzach obrotowych (wywijka + kołnierz) 
Odpowiedz: Połączenia kołnierzowe w miejscach gdzie technologicznie wymagane to zastosować kołnierze obrotowe (wywijka +kołnierz)
1. Pytanie: Kołnierz stal nierdzewna (gatunek stali) czy aluminium PN 10 czy PN 16?
Odpowiedz: Kołnierze ze stali nierdzewnej jak i śruby
1. Pytanie: Śruby montażowe A2 czy A4 
Odpowiedz: A2
1. Pytanie: Wymagania dokumentów: Wyniki badań nieniszczących VT1 + VT2?
Odpowiedz: Zgodnie z punktem 3 a zapytania ofertowego.
1. Pytanie: Proszę o podanie przekroju przewody zasilającego cały zestaw 5 x 11 kW i ilości mb?
Odpowiedz: Przewód zasilający cały zestaw to Kabel miedziany YKY4x350,6/1kV o orientacyjnej długości 15 m rzeczywista zostanie rozliczona według cen jednostkowych z oferty.
1. Czy zakup lamp UV będzie obowiązkiem wykonawcy , czy dostarczy je zamawiający?
Odpowiedz: Lampy UV dostarczy zamawiający.





Sporządził :Leszek Kwieciński
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