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Miejscowość, 2017-01-27
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/03/ZWiK/17. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej Głażewo - Łowyń od węzła W66 do węzła WW100 Etap II
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie:
1. Zgodnie z zapisami w SIWZ należy wykonać sieć wodociągową wraz z odnogami do hydrantów. W dokumentacji projektowej na wskazanym odcinku nie występują hydranty. Prosimy o wyjaśnienie. Odpowiedź:

2. Budowa sieci wodociągowej jest zamówieniem dwu etapowych. W etapie II który jest przedmiotem przetargu nie ma montażu hydrantów na odcinku W66 do WW100, szczegółowy zakres robót ujęto w załączniku nr 5. Z opisu przedmiotu zamówienia wykreśla się zapis o treści; „oraz odgałęzienia do projektowanych hydrantów.”
3. Zgodnie z dokumentacją w komorach należy zastosować zasuwy nożowe. Zasuwy nożowe stosuje się zazwyczaj dla ścieków. Prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie miękkouszczelnionych klinowych zasuw do wody.:

Odpowiedź.
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w miejsce zasuw nożowych miękkouszczelnione klinowe zasuwy do wody.
4. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować rury PE100 SDR 17 czy też SDR 11.
Odpowiedź:

W wycenie należy zastosować rury PE 100 SDRE 11 przeznaczone do przesyłu wody 160 x 14,60 PN 16(bar)
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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Do wiadomości:
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