- Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 24A, 64-400 Międzychód

NIP: 595 146 64 91

- Nazwa opis zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż oraz uruchomienie) instalacji fotowoltaicznej o mocy łącznej 42,00 kWp (wielkość należy traktować jako minimalną).

- W zakresie planowanych robót przewiduje się:

- montaż modułów fotowoltaicznych w ilości 105 szt. o następujących parametrach:

•     ilość paneli: 105 szt. (ilość niezmienna);

  - moc jednego panelu- 385 Wp (wielkość minimalna);

  - panel monokrystaliczny;

  - ogniwa mono PERC half-cut;

  - roczny spadek mocy nie większy niż 0,6%;

  - sprawność modułów nie mniejsza niż 20%;

  - współczynnik temperaturowy (Pmax) nie mniejszy niż -0,35%/0C;

  - gwarancja producenta nie mniejsza niż 15 lat;

- montaż inwertera o następujących parametrach:

  - moc 25 kWp (wielkość minimalna);

  - inwerter trójfazowy;

  - stopień ochrony IP 66 lub wyższy;

  - komunikacja za pośrednictwem WIFI;

  - dedykowana platforma monitoringu (bezpłatna przez cały okres użytkowania i zainstalowana na dowolnej liczbie urządzeń Zamawiającego;

  - produkt europejski;

  - producent posiada oddział serwisowy na terenie Polski;

  - gwarancja producenta nie mniejsza niż 5 lat;

- montaż konstrukcji nośnej o następujących parametrach:

- konstrukcji nośnej pod montaż paneli fotowoltaicznych nagruntowych;

- certyfikacja antykorozyjna;

- produkcja polska;

- montaż sieci kabli  solarnego o przekroju min. 6 mm każdy;

- montaż instalacji uziomowej;

- montaż złączek MC4;

- montaż zabezpieczeń zarówno po stronie AC jak i DC spełniających normy;

- uruchomienie instalacji fotowoltaicznej;

- skonfigurowanie platformy monitoringu;

- sprawdzenie i pomiary instalacji fotowoltaicznej;

- przygotowanie dokumentacji oraz projektu przeciwpożarowego niezbędnych do konsultacji z rzeczoznawcą oraz zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do właściwej straży pożarnej;

- przygotowanie dokumentacji dla właściwego zakładu energetycznego.

- Informacja na temat miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

- Oferty należy składać do dnia: 21 luty 2022 roku do godz. 1000;

- Oferent związany jest warunkami oferty w okresie 30 dni od dnia jej złożenia;

- Oferent zobowiązuje się do podpisania zawartej w umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty;

- Sposób i miejsce złożenia:

pocztą elektroniczną: sekretariat@aqualift.co lub na adres pocztowy:

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 24A,

64-400 Międzychód lub w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem na kopercie:

Budowa instalacji fotowoltaicznej Głażewo Radgoszcz

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić firmy:

- posiadające autoryzowane partnerstwo z producentem przynajmniej jednego z następujących elementów instalacji: Falownik, Panele, Konstrukcja.

- Jest członkiem podmiotu / stowarzyszenia promującego dobre praktyki w fotowoltaice

(np. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej itp. )

- posiadające polisę OC o wartości minimum 3 krotności oferowanej instalacji.

- posiadające certyfikację potwierdzającą rzetelność (np. Rzetelna Firma, Solidna Firma itp.)

- Kryteria oceny ofert i ich waga kryterium:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Opis kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 50 pkt. | Cena = najniższa oferowana cena bruttocena rozpatrywanej oferty x 50 pkt |
| 2. | Gwarancja producenta | 25 pkt. | Przez gwarancje producenta rozumie się sumę gwarancji na produkty: moduły fotowoltaiczne, inwerter oraz konstrukcję. Obowiązuje następujący przedział punktowy: ≤ 20 lat -> 0 pkt 21 – 25 lat -> 5 pkt 26 – 29 lat -> 15 pkt ≥ 31 lat -> 25 pkt |
| 3. | Gwarancja wykonawcy | 25 pkt. | Przez gwarancję wykonawcy rozumie się gwarancję udzielaną na wykonane prace instalacyjne. Obowiązuje następujący przedział punktowy: < 3 lata -> 0 pkt 3 lata -> 15 pkt 4 lata -> 20 pkt 5 lat -> 25 pkt |

- Zasady rozliczeń wykonanych robót:

Za wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 3 ratach:

50% wynagrodzenia płatne będzie po zakończeniu montażu instalacji,

30% wynagrodzenia płatne będzie po założeniu licznika dwukierunkowego przez OSD,

20 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu aneksu do umowy z OSD.

Termin płatności: 21 dni od spisania protokołu odbioru robót i otrzymania faktury.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Stacja Uzdatniania Wody Radgoszcz i Głażewo.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania: 28 marca 2022 rok.

- Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:

Piotr Ciesielski tel. 95 748 20 42 w. 41 e-mail: przetargi@aqualift.co

Prezes Zarządu

MSK AQUALIFT Sp. z o.o.

Wojciech Danielczak